## Frame
Khung truyền thông Modbus RTU
Đọc giá trị thanh ghi từ HMI
Master -> HMI | [9 empty] | :8 bit
Slave Add. | Function Code | Starting Area/Variable: LW (16bit) |  | Number of Area/Variable: LW (16bit) |  | CRC
|  | Add. High | Add. Low | Add. High | Add. Low
0x01 | 0x03 | … |  | 1 |  | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | Địa chỉ bắt đầu đọc từ HMI |  | Số lượng thanh ghi 16bit cần đọc từ HMI |  | Mã hàm kết thúc
HMI -> Master
Slave Add. | Function Code | Byte Count | Data |  |  | CRC | CRC
|  |  | LW1 |  | LW…
0x01 | 0x03 | 2 | High | Low | … | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | SL data (8bit) | Dữ liệu từ phản hồi về |  |  | Mã hàm kết thúc
Truyền giá trị vào thanh ghi trên HMI
Master -> HMI
Slave Add. | Function Code | Starting Area/Variable: LW (16bit) |  | Number of LW |  | Byte Count (8 bit | Data | CRC
|  | Add. High | Add. Low | Add. High | Add. Low
0x01 | 0x10 | … |  | … |  | … | … | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | Địa chỉ bắt đầu đọc từ HMI |  | Số lượng thanh ghi 16bit cần đọc từ HMI |  | SL data (8bit) | Data | Mã hàm kết thúc

## Trang_tính1
Khung truyền thông Modbus RTU
Đọc giá trị thanh ghi từ HMI
Master -> HMI | [9 empty] | :8 bit
Slave Add. | Function Code | Starting Area/Variable: LW (16bit) |  | Number of Area/Variable: LW (16bit) |  | CRC
|  | Add. High | Add. Low | Add. High | Add. Low
0x01 | 0x03 | 500 |  | 2 |  | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | Địa chỉ bắt đầu đọc từ HMI |  | Số lượng thanh ghi 16bit cần đọc từ HMI |  | Mã hàm kết thúc
HMI -> Master
Slave Add. | Function Code | Byte Count | Data |  |  | CRC | CRC
|  |  | LW1 |  | LW…
0x01 | 0x03 | 2 | High | Low | … | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | SL data (8bit) | Dữ liệu từ phản hồi về |  |  | Mã hàm kết thúc
Truyền giá trị vào thanh ghi trên HMI
Master -> HMI
Slave Add. | Function Code | Starting Area/Variable: LW (16bit) |  | Number of LW |  | Byte Count (8 bit | Data | CRC
|  | Add. High | Add. Low | Add. High | Add. Low
0x01 | 0x10 | … |  | … |  | … | … | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | Địa chỉ bắt đầu đọc từ HMI |  | Số lượng thanh ghi 16bit cần đọc từ HMI |  | SL data (8bit) | Data | Mã hàm kết thúc

## To Raspi_HMI
Display | HMI display variable | Area/Variable
|  | Start | End | Num. of Reg (16bit)
Data | Single_Phase
| Pow_DC | 31 | 32 | 2 | 1
| Vdc | 33 | 34 | 2 | 2
| Vpv1 | 35 | 36 | 2 | 3
| Ipv1 | 37 | 38 | 2 | 4
| Pow_Pv1 | 39 | 40 | 2 | 5
| Vpv2 | 41 | 42 | 2 | 6
| Ipv2 | 43 | 44 | 2 | 7
| Pow_Pv2 | 45 | 46 | 2 | 8
| Vbat | 47 | 48 | 2 | 9
| Ibat | 49 | 50 | 2 | 10
| Pow_Bat | 51 | 52 | 2 | 11
| Vgrid | 53 | 54 | 2 | 12
| Igrid | 55 | 56 | 2 | 13
| Freq_Grid | 57 | 58 | 2 | 14
| Pow_Grid | 59 | 60 | 2 | 15
| Vload | 61 | 62 | 2 | 16
| Iload | 63 | 64 | 2 | 17
| Pow_load | 65 | 66 | 2 | 18
| Pow_AC | 67 | 68 | 2 | 19
| W_Day | 69 | 70 | 2 | 20
| W_Total | 71 | 72 | 2 | 21 | 42
Three_Phase
| Pow_DC | 73 | 74 | 2 | 1
| Vdc | 75 | 76 | 2 | 2
| Vpv1 | 79 | 80 | 2 | 3
| Ipv1 | 81 | 82 | 2 | 4
| Pow_Pv1 | 83 | 84 | 2 | 5
| Vpv2 | 85 | 86 | 2 | 6
| Ipv2 | 87 | 88 | 2 | 7
| Pow_Pv2 | 89 | 90 | 2 | 8
| Vpv3 | 91 | 92 | 2 | 9
| Ipv3 | 93 | 94 | 2 | 10
| Pow_Pv3 | 95 | 96 | 2 | 11
| Vbat | 97 | 98 | 2 | 12
| Ibat | 99 | 100 | 2 | 13
| Pow_Bat | 101 | 102 | 2 | 14
| Vgrid | 103 | 104 | 2 | 15
| Igrid | 105 | 106 | 2 | 16
| Freq_Grid | 107 | 108 | 2 | 17
| Pow_Grid | 109 | 110 | 2 | 18
| Vload | 111 | 112 | 2 | 19
| Iload | 113 | 114 | 2 | 20
| Pow_load | 115 | 116 | 2 | 21 |  | 48
| Pow_AC | 117 | 118 | 2 | 22
| W_Day | 119 | 120 | 2 | 23
| W_Total | 121 | 122 | 2 | 24 | 50
| Total reg 16bit | 92

## From Raspi_HMI
Set | Raspi-HMI display variable | Area/Variable
|  | Start | End | Num. of Reg (16bit)
CMD | PC_Request_Data_Single_Phase | 500 |  | 1 | 0:Stop ¦ 1:Start
CMD | PC_Request_Data_Three_Phase | 501 |  | 1
| Total reg 16bit | 2