## Frame
Khung truyền thông Modbus RTU
Đọc giá trị thanh ghi từ HMI
Master -> HMI | [9 empty] | :8 bit
Slave Add. | Function Code | Starting Area/Variable: LW (16bit) |  | Number of Area/Variable: LW (16bit) |  | CRC
|  | Add. High | Add. Low | Add. High | Add. Low
0x01 | 0x03 | … |  | 1 |  | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | Địa chỉ bắt đầu đọc từ HMI |  | Số lượng thanh ghi 16bit cần đọc từ HMI |  | Mã hàm kết thúc
HMI -> Master
Slave Add. | Function Code | Byte Count | Data |  |  | CRC | CRC
|  |  | LW1 |  | LW…
0x01 | 0x03 | 2 | High | Low | … | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | SL data (8bit) | Dữ liệu từ phản hồi về |  |  | Mã hàm kết thúc
Truyền giá trị vào thanh ghi trên HMI
Master -> HMI
Slave Add. | Function Code | Starting Area/Variable: LW (16bit) |  | Number of LW |  | Byte Count (8 bit | Data | CRC
|  | Add. High | Add. Low | Add. High | Add. Low
0x01 | 0x10 | … |  | … |  | … | … | *** | ***
Địa chỉ HMI | Mã hàm | Địa chỉ bắt đầu đọc từ HMI |  | Số lượng thanh ghi 16bit cần đọc từ HMI |  | SL data (8bit) | Data | Mã hàm kết thúc

## To Raspi_HMI
Display | HMI display variable | Area/Variable
|  | Start | End | Num. of Reg (16bit) | DATA
Data | Pow_DC | 31 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Vdc | 33 | 34 | 2 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22
| Vpv1 | 35 | 36 | 2 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
| Ipv1 | 37 | 38 | 2 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64
| Pow_Pv1 | 39 | 40 | 2
| Vpv2 | 41 | 42 | 2 | 44: 3 pha(byte)
| Ipv2 | 43 | 44 | 2 | 44: 1 pha(byte)
| Pow_Pv2 | 45 | 46 | 2 | 43: Tổng nhận; 44: 51byte; 45: bao gom: slave, funtion, startAdd(hi, lo), noAdd(hi,lo)
| Vbat | 47 | 48 | 2 | 44: 93byte
| Ibat | 49 | 50 | 2
| Pow_Bat | 51 | 52 | 2 | 45: value of PV
| Vgrid | 53 | 54 | 2 | 45: value of Bat
| Igrid | 55 | 56 | 2 | 45: value of grid
| Freq_Grid | 57 | 58 | 2 | 45: value of load
| Pow_Grid | 59 | 60 | 2 | 45: Value còn lại
| Vload | 61 | 62 | 2
| Iload | 63 | 64 | 2
| Pow_load | 65 | 66 | 2
| Pow_AC | 67 | 68 | 2
| W_Day | 69 | 70 | 2
| W_Total | 71 | 72 | 2
| Total reg 16bit | 42

## Sheet1
Pi | STM
send request: 1 | receive 1, phase 1 send data
send request: 3 | receive 3, phase 3 send data
send response: 5. if receive data OK | send response:4. if receive request OK
send response: 6. if receive data fail | send response:2. if receive request fail

## From Raspi_HMI
Set | Raspi-HMI display variable | Area/Variable
|  | Start | End | Num. of Reg (16bit)
CMD | PC_Request_Data | 500 |  | 1 | 0:Stop ¦ 1:Start
| Total reg 16bit | 1